# Группа главного конструктора

ЧАСОВАЯ  СТАНЦИЯ "ПИК-М"

Вариант 3.0.0.0

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

2014 г

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Часовая станция “ПИК-М-3000” предназначена для:

-  формирования разнополярных импульсов напряжения по трем независимым линиям для управления  механизмами электровторичных часов в соответствии со шкалой местного времени;

- автоматической коррекции показаний электровторичных часов в соответствии с Государственным эталоном времени и частоты (при условии подключения станции к радиотрансляционной сети проводного вещания).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.  Параметры сигналов управления часами:

разнополярные импульсы напряжением 24+-3В длительностью 2с (соответствует ГОСТ       27576 - 87).

2.2.  Количество линий управления часами   -   3.

- Максимальная нагрузочная способность на каждой линии управления часами     -     0,5А.

2.4. Защита от короткого замыкания на каждой линии управления часами.

2.5. Автоматическое восстановление показаний часов после перерыва электропитания  или   после устранения короткого замыкания на линии управления часами. Продолжительность перерыва электропитания, при котором сохраняется шкала времени, составляет не менее 30 суток.

2.6. Автоматическая коррекция шкалы времени по сигналам точного времени, передаваемым по сети проводного радиовещания, с соответствующей коррекцией показаний стрелочных часов.

2.7. Автоматический переход на сезонное время (опционально, при подключении сети проводного вещания).

2.8. Погрешность хода за сутки в режиме хронометрической автономности, не более,   -  1с.

2.9. Напряжение питания часовой станции, В            (220 +-22)

2.10. Потребляемая мощность,  ВА,  не более,                  25

2.11. Масса, кг, не более,                                                     1,5

2.12. Габаритные размеры, мм                             210*146*111

2.13. Средний полный срок службы, не менее, лет           10

2.14. Условия  эксплуатации:

температура окружающего воздуха от 10 до 35 град. С;

относительная влажность 80% при температуре 35 град. С и более низких   температурах,  без конденсации влаги.

3. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСОВОЙ СТАНЦИИ

Для правильного функционирования часовой станции (ЧС) необходимо перед началом эксплуатации ввести в нее  ряд параметров, а именно:

- текущее местное время в часах минутах и секундах;

- местный часовой пояс, или, точнее, поправку ко времени Гринвичского меридиана (ниже приведены номера часовых поясов для некоторых крупных городов);

- положение стрелок электровторичных часов в часах и минутах на каждой линии (все часы на одной линии перед вводом в эксплуатацию должны иметь одинаковое положение, см. п. 5.3);

- текущий день недели.

Для отображения и программирования параметров служат жидко-кристаллический индикатор (ЖКИ)  и  две кнопки:  кнопка  “Сдвиг курсора” и кнопка “Кадр/Установка”. Для изменения параметров надо с помощью кнопки «Сдвиг курсора» поставить курсор под нужным параметром и нажать на кнопку «Кадр/Установка».  Тогда числовой параметр увеличится на 1 (за исключением параметра “секунда времени”, которая сбрасывается в ноль). При удержании кнопки “Кадр/Установка” нажатой, параметр непрерывно изменяется (кроме секунд). Примечание: при сбросе секунд в ноль, минута увеличивается на единицу, если количество секунд до сброса было больше 30.

Параметры отображаются на ЖКИ по кадрам. Для перехода из одного кадра в другой нужно курсор поставить в начальную позицию кадра, то есть в левую верхнюю позицию, и нажать на кнопку «Кадр/Установка». При нажатии на «Сдвиг курсора» курсор перемещается между параметрами. Ниже приводится перечень всех кадров с указанием параметров и порядка смены кадров.

1 кадр:

Время   17:54:15

Пояс 03-Москва

Параметры: «17» - час, «54» - минута, «15» - секунда, «03» - пояс. Переход во второй кадр.

2 кадр:

Линия 1  05:54

Ход        Норма

Параметры: «05» - положение часовой стрелки часов линии 1, «54» - положение минутной стрелки часов линии 1, «Ход» – параметр функционирования часовой линии («ход» или «стоп»). Переход в третий кадр.

3 кадр:

Линия 2  05:54

Ход        Норма

Параметры: «05» - положение часовой стрелки часов линии 2, «54» - положение минутной стрелки часов линии 2, «Ход» – параметр функционирования часовой линии («ход» или «стоп»). Переход в четвертый кадр.

4 кадр:

Линия 3  05:54

Стоп       Норма

Параметры: «05» - положение часовой стрелки часов линии 3, «54» - положение минутной стрелки часов линии 3, «Стоп» – параметр функционирования часовой линии («ход» или «стоп»). Переход в пятый кадр.

5 кадр:

Длит. вкл.   10 сек

Сегодня       Ср

Параметры:  «10 сек» - не используется в данной модификации часовой станции, «Ср» - текущий день недели. Переход  в 1-й кадр.

В первом кадре программируется время и часовой пояс. Во втором, третьем и четвертом кадре - положение стрелок часов, подключенных к соответствующей линии, с первой по третью (положение часовой стрелки отображается от 0 до 11), а также параметр функционирования линии: часы данной линии идут или стоят, «ход» или «стоп». В пятом кадре программируется только текущий день недели.

Таблица 1

Город                                               Поправка (Пояс)

Калининград, Минск (Беларусь)                        2

Москва, Н.Новгород,  С.-Петербург                  3

Самара, Ижевск				       3

Екатеринбург, Челябинск, Уфа                          5

Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово	       6

Красноярск, Норильск                      	       7

Иркутск, Улан-Удэ                                              8

Якутск, Чита                                                         9

Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск    10

Магадан			                               11

Петропавловск-Камчатский                               11

4. МОНТАЖ ЧАСОВОЙ СТАНЦИИ НА МЕСТЕ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимание! При выполнении пунктов этого раздела, а также при любом вскрытии корпуса часовой станции, шнур питания часовой станции должен быть отключен от сети 220В!

4.1. Выверните четыре винта 1, расположенных на верхней панели ЧС (см. Рис.1). Осторожно  снимите  верхнюю  панель  и  отсоедините  разъем  2,  соединяющий  кнопки с печатной платой 3.

- 4.2. Закрепите корпус ЧС тремя шурупами через монтажные отверстия 4 на стене в непосредственной близости от кабелей, приходящих от линий вторичных часов и от кабеля радиотрансляции.

4.3. Пропустите указанные кабели через резиновые уплотнительные заглушки, расположенные на верхней стенке корпуса ЧС, предварительно проделав в них  небольшие отверстия отверткой.

4.4. Подсоедините линии вторичных часов и линию радиотрансляции в соответствии со схемой рис. 1.

4.5. Соедините розетку разъема 2 с соответствующей вилкой на печатной плате, соблюдая маркировку: красная точка на розетке должна быть слева по рисунку.

4.6. Прикрепите верхнюю панель к корпусу ЧС,  завернув четыре винта 1.

Примечание: все вторичные часы подключаются к одной линии параллельно.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЧАСОВОЙ СТАНЦИИ

5.1. Включите часовую станцию в сеть 220В. На ЖКИ отобразится  время.

- 5.2. Поднимите прозрачную крышку ЧС и запрограммируйте текущее местное время и часовой пояс, если этого не было произведено на предприятии-изготовителе.

- 5.3. Остановите часы всех линий, поставив метку «Стоп» во всех кадрах «Линия…». Поставьте стрелки всех вторичных часов каждой линии в одинаковое положение (любое). Введите это положение в соответствующих кадрах «Линия…». ПРИМЕЧАНИЕ 1: стрелки часов разных линий в принципе можно ставить в разное положение, вводя это же положение в соответствующих кадрах «Линия…», но стрелки часов одной линии нужно обязательно ставить в одинаковое положение. ПРИМЕЧАНИЕ 2: если к одной линии подключены только одни часы, то нужно просто ввести показание стрелок этих часов в соответствующем кадре «Линия», не устанавливая положение стрелок вручную.

- 5.4. Запустите часы всех линий, поставив метку «Ход» во всех кадрах «Линия…».

5.5. Перейдите в кадр «Линия 1 …» и остановите часы, поставив «Стоп». Посмотрите на дисплее, в каком положении должны стоять вторичные часы этой линии. Проверьте, все ли часы этой линии имеют такое же показание. Если какие-то часы отстают на 1 минуту, то это означает, что они были подключены в обратной полярности. Поменяйте полярность их подключения и вручную подведите стрелки на одну минуту вперед. Запустите все часы  этой линии, поставив «ход». ПРИМЕЧАНИЕ: если к линии подключены только одни часы, и эти часы отстали на 1 минуту, то нужно просто скорректировать их показание в кадре «Линия» в соответствии с истинным показанием стрелок этих часов.

5.6. Проделайте аналогичную процедуру для остальных линий, чтобы выявить обратно включенные часы.

5.7. В пятом кадре установите текущий день недели.

5.8. Перейдите в кадр «Время».

Примечание 1: если установка метки «Стоп» осуществляется во время действия импульса на линии, то импульс продолжается до своего окончания в соответствии с длительностью 2с и положение стрелок на дисплее увеличивается на единицу в момент окончания импульса. Поэтому, истинное положение стрелок часов гарантированно будет отображаться на дисплее  только через 2 секунды после установки метки «Стоп».

После ввода в часовую станцию положения стрелок вторичных часов часовая станция начнет ускоренный подгон стрелок часов  к  текущему  времени, отображаемому в кадре “Время”.  После завершения подгона часы пойдут по времени 1 шаг в минуту.

Часы делают один шаг раз в минуту, если положение их стрелок, установленное в часовой станции, совпадает со временем, отображаемом в кадре «Время...». Часы идут ускоренно, если положение стрелок не совпадает со временем  (режим подгона). Таким образом, часовая станция стремится устранить несоответствие между показанием часов и текущим временем. Импульсы управления стрелочными часами распределяются по линиям последовательно во времени: с 0 по 2-ю секунду – действует импульс первой линии, с 2-й по 6-ю секунду – второй линии, с 6-й по 8-ю секунду – третьей линии, затем снова первой и т.д.

В случае короткого замыкания на линии включается защита, и импульсы в эту линию не подаются. При этом в кадре соответствующей линии вместо слова «Норма» появится сообщение «Кор. зам.». После устранения замыкания автоматически начинают идти  импульсы подгона стрелочных часов этой линии,  и часовая станция согласует показание стрелок часов данной линии со временем. При этом сообщение «Кор. зам.» снова изменится на слово «Норма».

При выключении ЧС из сети станция продолжает хранить шкалу времени и положение стрелок часов и, после включения, подгоняет стрелки часов.

При переходе на сезонное время станция автоматически подгоняет стрелки часов в соответствии с новым временем.

Слева на корпусе станции расположен предохранитель 0,25А для защиты цепи питания станции.